## Slide 1
Проект схемы теплоснабжения МО город Тула до 2038 г.
Notes: Добрый

## Slide 2
Обоснование разработки проекта схемы теплоснабжения МО г. Тула на период до 2038 года
2
В соответствии с письмом Минэнерго России от 21.12.2022 № 07-7401 в адрес Администрации города Тулы доработанный проект схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула (актуализация на 2023 год) возращён на новую разработку.
В этой связи, на основании п. 30 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработан новый проект схемы теплоснабжения.
Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации
Завершение сбора предложений и замечаний.
Поступившие замечания размещены на сайте.
Размещение информации о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации
Передача проекта схемы теплоснабжения в Минэнерго России на утверждение
Публичные слушания
Notes: Приветствие и вступительное слово Н.В. Вишнева о ходе разработке схемы теплоснабжения, повествование о порядке разработки проекта.
Передача слова представителю разработчика.
Слова разработчика:
Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! Николай Владимирович, спасибо за предоставленное слово.
Основная цель разработки проекта схемы теплоснабжения – обеспечить максимальную надежность теплоснабжения при минимально возможных затратах и минимальном воздействии на окружающую среду, при этом определить основные направления развития систем теплоснабжения с учетом материалов территориального планирования для обеспечения теплом перспективных потребителей.

## Slide 3
Структура централизованного теплоснабжения МО г. Тула
3
Единые теплоснабжающие организации
40
Источники централизованного теплоснабжения
218
ТЭЦ
Котельные
2
216
Тепловая мощность источников теплоснабжения
2788 Гкал/ч
ТЭЦ
Котельные
780 Гкал/ч
2008 Гкал/ч
Протяженность тепловых сетей в однотр. исч.
1383 км
Notes: Рассмотрим структуру централизованного теплоснабжения города.
(Зачитать со слайда ключевую информацию).

## Slide 4
Структура централизованного теплоснабжения МО г. Тула
ЕТО №2 ПАО «КМЗ»
Протяженность тепловых сетей, км в однотр. исп.
Тепловая мощность, Гкал/ч
102,5
288
Источники тепловой энергии, шт.
1 ТЭЦ
ЕТО №3 АО «Тулачермет»
138,1
492
1 ТЭЦ
ЕТО №26 ООО «Терра 71»
60,0
65,7
6 котельных
Прочие ЕТО
187,0
584,9
60 котельных
4
Единые теплоснабжающие организации
ЕТО №1 АО «Тулатеплосеть»
895,4
1357,4
150
Notes: Как было отмечено на предыдущем слайде, на территории города ведут свою деятельность 40 ЕТО. Крупнейшие из них представлены на слайде с указанием основных характеристик эксплуатируемых систем.

## Slide 5
Изменения в структуре теплоснабжения за 2019-2022 года
5
Ликвидированные источники теплоснабжения
4 котельные
Котельная «Тулгорэлектротранс» (АО «Тулатеплосеть»)
Котельная «Д/с № 102» (АО «Тулатеплосеть»)
Котельная «Кв. 186» (АО «Тулатеплосеть»)
Котельная №4 «п. Ленинский» (АО «Тулатеплосеть»)
Новые источники теплоснабжения
8 котельных
БМК «ул. Яблочкова, д. 1а» (АО «Тулатеплосеть»)
Котельная «п. Клоково» (АО «Тулатеплосеть»)
Котельная «Доватора, 2в» (АО «Тулатеплосеть»)*
Котельная «Времена года» (ООО «Терра 71»)
Котельная ЖК «Суворовский» (ООО «Терра 71»)
Котельная «Петровская, 8а» (ООО «Энергоресурс)
Котельная «ЖК Космос» (АО «Тулатеплосеть»)
Котельная «ЖК Современник» (АО «Тулатеплосеть»)
Notes: За период прошедший с утверждения схемы в 2020 году в структуре теплоснабжения произошли следующие изменения.
(зачитать текст со слайда)

## Slide 6
Изменения в структуре теплоснабжения за 2019-2022 года
6
Смена теплоснабжающей организаци
4 котельные
Котельную больницы (п. Ленинский) эксплуатирует ГУЗ «Ленинская районная больница»
Котельную п. Рассвет эксплуатаирует ООО «ТОЗ-Энерго»
Котельную ул. Болдина, д. 47 эксплуатирует ООО «ТеплоРесурс»
Котельную ООО «ТПП «Квант» эксплуатацирует АО «Тулатеплосеть»
Смена названия теплоснабжающей организации
1 ТСО
ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» (ВЧДР Тула) сменила название на АО «ОМК Стальной путь»
Notes: Кроме того, … (зачитать текст со слайда)

## Slide 7
Перспективная застройка в МО г. Тула до 2038 года
7
Notes: В рамках работы над проектом проанализрованы материалы и обобщены документы территориального планирования: утвержденные генеральный план города и проекты планировки территории, а также выданные технические условия ТСО на подключение к системам теплоснабжения.
Итого количество перспективных потребителей: 543 объекта
Количество новых площадок застройки: 205 (на большинстве площадок несколько потребителей).

## Slide 8
Объемы прироста строительных фондов
8
Согласно генеральному плану, долгосрочный прогноз объемов жилищного строительства должен составить не менее 11,395 млн. м2 к 2038 году.
Согласно прогнозу генерального плана, жилой фонд в МО г. Тула к 2038 году должен превысить 25 млн. м2 (прирост около 56% к существующему фонду), что позволит достичь обеспеченности жильем свыше 45 м2 на человека.
Notes: Далее, основе проведенного анализа, сформированы объемы прироста строительных фондов. Так … (информация со слайда).

## Slide 9
Объемы прироста тепловых нагрузок
9
Суммарный прирост тепловой нагрузки в период с 2023 по 2038 гг. составит 300,8 Гкал/ч
Notes: На основе сформированного объема строительных фондов определена динамика прироста тепловых нагрузок, которая представлена на слайде.
(кратко информация со слайда).

## Slide 10
Существующие проблемы в системе теплоснабжения
10
Высокие потери тепла в тепловых сетях ТЭЦ и котельных - общая величина потерь - 11 % от отпуска тепла в сеть
Физический износ оборудования ТЭЦ и котельных - средний срок службы оборудования 67 лет
Старение тепловых сетей - средний срок службы т/с 41 год
Низкая загрузка теплофикационного оборудования ТЭЦ и котельных - на котельных КИУТМ составляет 17,9% - на ТЭЦ КИУТМ составляет 13,9%
Проблемы
Решения
Строительство новых источников тепловой энергии и реконструкция действующих с заменой физически изношенного оборудования
Вывод из эксплуатации физически изношенных котельных при переключении потребителей на более эффективные котельные
Реконструкция ветхих участков тепловых сетей, отработавших свой ресурс и / или сокращение дальности транспорта тепловой энергии по данным тепловым сетям
Установка нового современного котельного оборудования с КПД не менее 92% и / или вывод из эксплуатации малоэффективного действующего оборудования котельных
Соблюдение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии
Оснащение новых и реконструируемых котельных приборами коммерческого учета ресурсов тепловой энергии, отпущенной с коллекторов
Notes: Основной проблемой в теплоснабжении, как и в других городах, являет конечно же износ основных фондов и, как следствие, низкая эффективность топливоиспользования.
Также к основным проблемам, следует отнести, низкое качество теплоснабжения потребителей, обусловленное в основном износом теплосетевого хозяйства и недостаточная обеспеченность средствами коммерческого учета энергоресурсов.
Для разрешения этих проблем в актуализации схемы теплоснабжения предусматривается:
строительство новых и реконструкция действующих источников тепла с заменой физически изношенного оборудования с установкой нового современного оборудования;
вывод из эксплуатации малоэффективного и физически изношенного оборудования котельных при переключении потребителей на другие источники тепла;
значительный объем реконструкции ветхих участков тепловых сетей, отработавших свой ресурс.

## Slide 11
1. Перекладка магистральных и квартальных тепловых сетей
Основные пути решения существующих проблем в сфере теплоснабжения
Снижение срока службы сетей
Снижение количества повреждений тепловых сетей
Снижение тепловых потерь в сетях
Необходимые мероприятия
Эффект от реализации мероприятий
2. Реконструкция и техническое перевооружение ТЭЦ и котельных
Снижение удельного расхода условного топлива
Повышение установленной тепловой мощности для подключения новых потребителей
11
3. Реконструкция и автоматизация центральных тепловых пунктов и насосных станций
Снижение количества повреждений оборудования
Снижение затрат электроэнергии на перекачку сетевой воды
Снижение тепловых потерь в оборудовании
Повышение эффективности работы всей системы теплоснабжении
Notes: Основными мероприятиями для решения названных проблем назначены следующие: …
Реализация данных мероприятий даёт следующие эффекты: …

## Slide 12
Оптимистичный вариант развития систем теплоснабжения
12
АО «Тулаптеплосеть»
реконструкция 150 котельных
реконструкция 95 км тепловых сетей
ООО «ТОЗ-Энерго»
реконструкция котельных № 1 и 2 ООО «ТОЗ-Энерго» с уменьшением мощности.
строительство ЦТП с целью переключения нагрузок c паровой котельной №1 ООО «ТОЗ-Энерго» на водогрейную котельную № 2 ООО «ТОЗ-Энерго».
реконструкция магистральной тепловой сети от водогрейной котельной №2 ООО «ТОЗ-Энерго» с увеличением диаметра с Ду 500 мм на Ду600 мм, протяженностью 1 095 м в двухтрубном исчислении.
ПАО «КМЗ»
реконструкция магистральной тепловой сети от ТЭЦ ПАО «КМЗ» с увеличением диаметра с Ду 500 мм на Ду600 мм, протяженностью 4,5 км в двухтрубном исчислении.
АО «Тулачермет»
строительство газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 32 МВт
Notes: В проект схемы теплоснабжения рассмотрен Оптимистичный вариант развития, которые предусматривает следующие мероприятия по основным ТСО.

## Slide 13
13
1. Обеспечивается реконструкция 100 % источников тепловой энергии и 21 % тепловых сетей.
2. Стоимость реализации мероприятий составляет 26,3 млрд. руб. с НДС в прогнозных ценах (котельные – 15,6 млрд. руб., сети - 7,7 млрд. руб.)
3. Реализация предложенных мероприятий вызывает рост тарифа для потребителей в среднем на 8-10 % ежегодно сверх уровня предельного тарифа (по индексам МЭР) и возможно, потребует дополнительных источников финансирования для сокращения тарифной нагрузки.
Выводы по оптимистичному варианту развития (для АО «Тулатеплосеть»)
Notes: Оптимистичный вариант выглядит безусловно привлекательно с технической точки зрения. Здесь обеспечивается реконструкция 100 % источников тепловой энергии и 21 % тепловых сетей, что позволяет приблизиться к нормативным показателям эксплуатации систем.
Однако, тарифные последствия оставляют желать лучшего. Так при стоимости реализации мероприятий в 26,3 млрд. руб. с НДС в прогнозных ценах возникает вызывает рост тарифа для потребителей в среднем на 10 % ежегодно сверх уровня предельного тарифа.
Такая ситуация сегодня не допустима и не одобряется экспертным сообществом Минэнерго.

## Slide 14
Мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета: переключение потребителей 3х котельных на новые БМК
Варианты развития систем теплоснабжения
14
Вариант 1. Оптимистичный
Реконструкция 150 котельных и 95 км тепловых сетей АО «Тулатеплосеть»
Реконструкция магистральной тепловой сети от ТЭЦ ПАО «КМЗ» с увеличением диаметра с Ду 500 мм на Ду600 мм, протяженностью 4,5 км в двухтрубном исчислении.
Строительство на ТЭЦ АО «Тулачермет» ГТУ мощностью 32 МВт
Сохранение систем теплоснабжения ТЭЦ без увеличения диаметра тепломагистралей и установки нового генерирующего оборудования.
Дополнительно рассмотрена возможность закрытия 6 котельных с переключением потребителей на ТЭЦ АО «Тулачермет»
и 5 котельных на ТЭЦ ПАО «КМЗ»
Вариант 2. Реалистичный
Реконструкция 29 котельных и 200 км тепловых сетей АО «Тулатеплосеть»
Реконструкция котельных № 1 и 2 ООО «ТОЗ-Энерго». Переключение нагрузок c котельной №1 на котельную № 2. Реконструкция магистральной тепловой сети от водогрейной котельной №2 с увеличением диаметра с Ду 500 мм на Ду600 мм, протяженностью 1 км
Реконструкция котельных № 1 и 2 ООО «ТОЗ-Энерго» без переключения нагрузок.
Мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета: переключение потребителей 3х котельных на новые БМК
Notes: В этой связи предлагается рассмотреть альтернативный вариант развития систем теплоснабжения – реалистичный. Остановимся более подробно на нём.
В реалистичном варианте несколько пересмотрен состав мероприятий, а именно: … (информация со слайда),

## Slide 15
15
Основные мероприятия на источниках тепловой энергии в Варианте № 2
АО «Тулатеплосеть»
Мероприятия по строительству новых источников взамен существующих
Источник
Изм. Мощности
7 котельных
-65,2 Гкал/ч
Мероприятия по реконструкции котельной
22 котельных
-26,6 Гкал/ч
Мероприятия по модернизации котельной
ООО «ТеплоРесурс»
Источник
Изм. Мощности
2 котельных
Без изменений
ООО «Терра 71»
Источник
Изм. Мощности
ООО «ТОЗ-Энерго»
Источник
Изм. Мощности
Мероприятия по техническому перевооружению котельной
2 котельных
Без изменений
-
-
3 котельных
+33,9 Гкал/ч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ЕТО не определена (бюджетные средства)
Источник
Изм. Мощности
-
-
-
-
2 котельных
+4,71 Гкал/ч
-
-
Notes: Основные мероприятия на источниках тепловой энергии по реалистичному варианту заключаются в … (текст со слайда).

## Slide 16
Инвестиции в технологических зонах ЕТО, млн руб. с НДС в Варианте № 2
Мероприятия на источниках теплоснабжения
Новое строительство тепловой сети
Реконструкция тепловой сети
Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра
Строительство / реконструкция НС
АО «Тулатеплосеть»
4 537,3
Строительство / реконструкция ЦТП
АО «Тулачермет»
-
232,4
9,6
11 219,0
2 115,4
ИТОГО
201,2
2,7
-
-
180,5/0
-
16 374,8
2 127,7
ПАО «КМЗ»
-
21,9
2 112,6
6,1
-
-
2 140,5
ООО «ТеплоРесурс»
3,9
-
17,3
-
-
-
21,2
ООО «Терра 71»
193,9
92,6
-
-
-
-
286,6
ООО «ТОЗ-Энерго»
242,7
8,9
80,2
-
-
-
331,8
16
Notes: На данном слайде представлены объемы капитальных вложении в реализацию предлагаемых по реалистичному варианту мероприятий.

## Slide 17
Источники финансирования запланированных мероприятий в млн руб. с НДС в Варианте № 2
17
ЕТО № 1 АО «Тулатеплосеть»
ЕТО № 3 АО «Тулачермет»
ЕТО № 2 ПАО «Косогорский металлургический завод»
 | Собственные средства
 | Бюджетные средства
 | Плата за подключение
Notes: При этом предлагается использоваться следующие источники финансирования мероприятий: … (информация со слайда).

## Slide 18
Прогнозируемые тарифные последствия для АО «Тулатеплосеть»
18
Notes: И самое главное: как результат – тарифные последствия, позволяющие выполнить предложенный перечень не превышая предельный тариф!
На данном слайде показан прогнозный тариф для АО «Тулатеплосеть»

## Slide 19
19
Перевод потребителей с открытой на закрытую схему ГВС
Стоимость установки ИТП, млн. руб с НДС (цены 2023 года)
АО «Тулатеплосеть»
Количество потребителей с открытым ГВС
«Ф.Р.К.»
«З.Р.К.»
190
Срок окупаемости простой / дисконтируемый, лет*
218
Котельная п. Рассвет
63
ООО «ТОЗ-Энерго»
344,18
461,54
131,3
56,72 / 69,10
Более 70 лет
В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.
По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС.
Notes: Также выполнен анализ экономической эффективности реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС, который дал отрицательный результат – дисконтированный срок окупаемости мероприятий 70 лет.
Таким образом, согласно обновленной норме закона, в схеме обосновано отсутствие необходимости «закрытия» схемы ГВС.

## Slide 20
Основные индикаторы реалистичного варианта развития
20
Снижение нормативных потерь
в т/с по городу
-72,5 тыс. Гкал
(21 % от уровня 2022 г.)
Общая длина реконструированных т/с
263,2 км (36,1 % от мат. хар. в городе)
Общее число реконструируемых котельных
29 котельных
Общая длина новых т/с
13,9 км
(1,4 % от длинны т/с в городе)
Снижение тепловой мощности источников теплоснабжения
-12,6 Гкал/ч
Запланированное строительство новых котельных взамен существующих
9 котельных
Notes: Заканчивая свой доклад, отмечу основные индикаторы предлагаемого реалистичного варианта: … (текст со слайда).

## Slide 21: Проект схемы теплоснабжения города Тула до 2038 года
Спасибо за внимание!